##### PROJEKT WYKONAWCZY

Adaptacji i rozbudowy budynku usługowego na

potrzeby biblioteki gminnej w Łodygowicach

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

Inwestor :     Urząd Gminy  Łodygowice

Projektował : mgr inż. Sylwester Brodka

Sprawdził : mgr inż. Antoni Mosiądz

Bielsko Biała styczeń 2009

# Spis zawartości

1. Opis techniczny z zestawieniem materiałów

2. Przedmiar robót

3. Kosztorys inwestorski

4. Specyfikacja techniczna

5. Rysunki

5.1.Tablica główna TG. Schemat zasilania          		         rys.  E1

5.2.Tablica zasilająca parteru TZ1. Schemat strukturalny              rys.  E2

5.3.Tablica zasilająca piętra TZ2. Schemat strukturalny                 rys.  E3

5.4.Tablica zasilająca parteru TZ3. Schemat strukturalny              rys.  E4

5.5.Tablica zasilająca komputerów TZK. Schemat strukturalny      rys.  E5

5.6. Rzut parteru .Plan instalacji oświetlenia .		                    rys.  E6

4.7. Rzut poddasza . Plan instalacji oświetlenia . 		         rys.  E7

4.8. Rzut parteru. Plan instalacji gniazd wtyczkowych .	         rys.  E8

4.9. Rzut poddasza. Plan instalacji gniazd wtyczkowych . 	         rys.  E9

4.7. Plan instalacji ochrony odgromowej.  Rzut poz. +0.00             rys.  E10

4.8. Zasilanie obiektu. Schemat przyłącza          		         rys   E11

# Spis treści

1. Podstawa opracowania

2. Zakres opracowania

3. Charakterystyka obiektu - stan istniejący

4. Charakterystyka obiektu - zakres  projektowany

5. Zasilanie

6. Instalacje  elektryczne

7.  instalacja odgromowa

8. Instalacja połączeń wyrównawczych

9. Instalacja przeciwporażeniowa

10.Uwagi

11.Obliczenia

12. ZAŁĄCZNIKI

13. Zestawienia materiałów

14. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Podstawa opracowania

Projekt wykonano na podstawie:

- zlecenie  Inwestora,

- uzgodnień z inwestorem,

- wizji lokalnej w terenie,

- aktualnych przepisów i norm,

- inwentaryzacji obiektu.

# 2. Zakres opracowania

- Projekt obejmuje:

- instalacje siły,

- instalacje oświetlenia

- instalacje ochrony odgromowej.

# 3. Charakterystyka obiektu - stan istniejący

Istniejący budynek wykonany jest jako parterowy parterowy i obecnie nie wykorzystywany.

Istniejąca instalacja w budynku jest zdekompletowana , wykonana przewodem aluminiowym i  nie odpowiada obecnym przepisom bezpieczeństwa.

Energia elektryczna doprowadzana jest jednofazowym przyłączem napowietrznym ze słupa przechodzącej w pobliżu linii NN.

# 4. Charakterystyka obiektu – stan projektowany

Istniejący budynek został przystosowany na potrzeby biblioteki  gminnej oraz kilka pomieszczeń budynku wykorzystano dla celów działalności usługowej. Istniejąca w budynku instalacja zostanie całkowicie zdemontowana wraz z tablicą zasilającą.

Na dachu budynku wykonana zostanie instalacja ochrony odgromowej.

# 5. Zasilanie

Zasilanie budynku wykonane zostanie przewodem AsXS 4 x 16 mm2 wyprowadzonym z istniejącego w pobliżu budynku , słupa linii NN. Przewód napowietrzny zasili tablicę główną TG , umieszczoną na zewnątrz budynku we wnęce ściennej obok głównego wejścia do budynku. W głównej tablicy TG umieszczony został licznik energii elektrycznej oraz komplet przedlicznikowych , plombowanych zabezpieczeń S270 20D wraz z listwami zaciskowymi. Z powyższej tablicy zasilone zostaną poprzez rozłączniki FR103 zaprojektowane w budynku tabliceTZ1-TZ3 i TZK. Zaprojektowane rozłączniki umożliwiają wyłączenie zasilania poszczególnych tablic zasilających. Z powyższej tablicy zasilone zostaną na poszczególnych kondygnacjach , zaprojektowane tablice zasilające TZ. Tablice te zasilają bezpośrednio odbiory znajdujące się w ich rejonie. Zasilanie napięciem 230/0,4 kV tablic TZ1-3   budynku, wykonane zostanie z  tablicy głównej TG przewodami

kabelkowymi YKYżo 5 x 6mm2 prowadzonymi pod tynkiem.

# 6. Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne obejmują doprowadzenie energii do opraw oświetleniowych, gniazd wtyczkowych, oraz poszczególnych tablic zasilających TZ1,TZ2, TZ3 i TZK.

Instalacja oświetleniowa wykonana będzie przewodami YDY 3,4,5 x1,5 mm2 zasilającymi oprawy świetlówkowe , natomiast gniazda wtykowe zasilono przewodami YDY 3 x 2,5mm

Typy opraw podano na poszczególnych planach instalacji.

Na korytarzach, przewidziano dodatkowo oprawy oświetlenia awaryjnego podłączone do tablic TZ1 i TZ2.

Gniazda wtyczkowe instalowane w pomieszczeniach, oraz oprawy oświetleniowe zasilane są z obwodów zabezpieczonych przekaźnikami różnicowoprądowymi.

W pomieszczeniach parteru oraz poddasza zastosowano osprzęt podtynkowy. W pomieszczeniu kotłowni oraz pomieszczeniach sanitarnych i pomieszczeniach technologicznych  zastosowano osprzęt w wykonaniu kroploszczelnym .

W pomieszczeniu komputerowym zaprojektowano dodatkową tablicę zasilającą TZK dla podłączenia komputerów. Zaprojektowana instalacja wykonana zostanie w typowych

listwach natynkowych PCV produkcji Legrand.

Zaprojektowane  oprawy świetlówkowe zapewnią właściwe oświetlenie pomieszczeń.

Natężenie oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach podano na załączonych

wynikach obliczeń.

# 7. Instalacja odgromowa

Instalację odgromową wykonać należy przewodami FeZn ( 8 ułożonymi na krawędziach dachu budynku . Wokół fundamentów    budynku , na głębokości  60cm należy ułożyć taśmę stalową ocynkowaną FeZn 30 x 4, do której należy podłączyć ułożone na ścianach zwody pionowe instalacji odgromowej jak również szynę PE instalacji elektrycznej. Zwody pionowe wykonane drutem FeZn ( 8,  na ścianie budynku można ułożyć pod ociepleniem  w rurce PCV ( 25 prowadząc je do złącza kontrolnego umocowanego na wysokości około 0,6m nad terenem.

# 8. Instalacja połączeń wyrównawczych

Do istniejącego wokół budynku uziomu, należy przyłączyć szynę uziemiającą  połączoną z :

- instalacją wodną,

-  instalacją CO,

- instalacją wodno-kanalizacyjną (rury metalowe).

Wodomierz w budynku należy zbocznikować.

# 9. Instalacja przeciwporażeniowa

W instalacji zastosowano system ochronny w układzie TT z szybkim wyłączeniem wyłącznikami nadprądowymi oraz wyłącznikami różnicowoprądowymi z prądem wyłączającym 30 mA. Po wykonaniu instalacji skuteczność ochrony sprawdzić pomiarem.

# 10. Uwagi

1. Wraz z ułożeniem przwodu AsXs5x16 w projekcie ujęto przyłączenie przewodu do

haka i pionu wykonanego przewodem YKYżo 4x10mm2.

2.Wszystkie prace przy realizacji projektu wykonywać zgodnie z warunkami

technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych ,

część V instalacji,  część V instalacje elektryczne.

3.Lokalizację wyłącznika oświetleniowego kawiarni  ustalić należy w czasie wykonania

instalacji z użytkownikiem.

4. Według informacji uzyskanych po rozmowie w ENION, zaprojektowane wg.

wydanych  warunków przyłączenia przyłącze przewodem napowietrznym ze słupa

linii NN można zamienić na przyłącze kablowe po ułożeniu projektowanego kabla

wokół  budynku. Należy w tedy wystąpić o wydanie nowych warunków przyłączenia.

5. W czasie układania wg. oddzielnego opracowania kabla 1kV wokół budynku należy

zwrócić uwagę wykonawcy o pozostawienie w rejonie tablicy głównej TG pewnej

długości rezerwy kabla dla wykonania złącza kablowego na budynku .

6. W celu podpisania umowy na dostawę energii z ENION należy do dokumentów

dołączyć rysunki nr E1, E8, E17

11. Obliczenia

Obliczenie natężenia w poszczególnych pomieszczeniach dokonano w oparciu o normę PN-84/E-02033 : W pomieszczeniach biurowych, sali wystaw, wypożyczalni książek, czytelni i sali wystaw przewidziano natężenie oświetlenia Eśr=300Lx .

Do projektu dołączono wykonane wyniki i wykresy obliczenia natężenia oświetlenia

pomieszczeń .

12. Załączniki.

1. Warunki przyłączenia nr. WP/R4/415777/09  z dn. 2009-01-19

13.  Zestawienie materiałów

| Lp | Wyszczególnienie | Typ | Dane techniczne | Jedn | Ilość | Dostawca Katalog | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1.Instalacja elektryczna i ochrony odgromowej |
| 1 | Oprawa świetlówkowa ze świetlówką ciepło-białą | ONR1 218 | 2 x 18 W | kpl | 10 | Elgo | 1 rez. |
| 2 | j.w | ONR1 236 | 2 x 36W | kpl | 41 | Elgo |  |
| 2a | j.w. | OWF 218 | 2X 18W | Kpl | 2 | Elgo |  |
| 3 | J.w | OWF 236 | 2 x 36 W | kpl | 5 | Elgo | 1 rez. |
| 4 | J.w. | OPK-218 | 1x18W | kpl | 1 | Farel |  |
| 5 | J.w. | OPK-109 | 1x18W | Kpl | 10 | Farel |  |
| 6 | Oprawa oświetl. awaryjnego 1 godz. | OPK-109Aw | 1x11W | kpl | 3 | Farel |  |
| 7 | Oprawa kroploszczelna | Varna | 60W | kpl | 3 | Elgo | 1 rez |
| 8 | Wyłącznik krzywkowy 4G16-54PK | 16A |  | szt | 8 | Apator |  |
| 9 | Wyłącznik p/t 1 bieg | MOSAIK | 10A, 250 V | szt | 6 |  |  |
| 10 | Wyłącznik 1 bieg. szczelny | MOSAIK | 10A, 250 V | ,, | 7 |  |  |
| 11 | Wyłącznik świecznikowy p/t | MOSAIK | 10A, 250 V | ,, | 12 |  |  |
| 12 | Wyłącznik schodowy p/t | MOSAIK | 10A, 250 V | ,, | 4 |  |  |
| 13 | Gniazdo wtyczkowe podwójne z do kanałów | 2p+Z MOSAIK | 16A, 250V | szt | 40 |  |  |
| 14 | Gniazdo wtyczkowe podwójne z kołkiem p/t |  | 16A, 250V | szt | 51 |  |  |
| 15 | Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z kołkiem szczelne |  | 16A, 250V | szt | 8 |  |  |
| 16 | Gniazdo wtyczkowe podwójne z kołkiem p/t - komputerowe | RJ-12 | 16A, 250V | szt | 20 |  |  |
| 17 | Puszka hermetyczna | 4w |  | szt | 5 |  |  |
| 18 | Puszka ( 60 p/t |  |  | szt | 72 |  |  |
| 19 | Puszka ( 80 p/t |  |  | szt | 96 |  |  |
| 20 | Przewód kabelkowy | YDYp3 x 1,5 | 750 V | m | 1100 |  |  |
| 21 | j.w. | YDYp4 x 1,5 | 750 V | ,, | 360 |  |  |
| 22 | j.w | YDYp5 x 1,5 | 750V | „ | 50 |  |  |
| 23 | j.w. | YDY 3 x 2,5 | 750 V | ,, | 520 |  |  |
| 24 | j.w. | YDY 5 x 2,5 | 750 V | ,, | 60 |  |  |
| 25 | j.w. | YKYżo 5 x 6 |  | ,, | 140 |  |  |
| 26 | j.w. | YKY 4 x 10 |  | ,, | 10 |  |  |
| 27 | Kabel z linką 1kV | AsXSn 4 x 16 | 1 kV | ,, | 10 |  |  |
| 28 | Rurka PCV | ( 25 |  | m | 60 |  |  |
| 29 | Korytko kablowe PCV | L130/60 |  | m. | 20 | Legrand |  |
| 30 | Taśma stalowa ocynkowana | FeZn30x4 |  | m | 64 |  |  |
| 31 | Drut stalowy ocynkowany | FeZn ( 8 |  | m | 140 |  |  |
| 32 | Złącze kontrolne |  |  | szt | 6 |  |  |
| 33 | Wspornik dachowy |  |  | szt | 96 |  |  |
|  | 2. Tablica główna TG |  |  | kpl | 1 |  |  |
|  | Tablica p/t | RLL-1/S4/Od |  | kpl | 1 | Incobex |  |
| 2 | Tablica licznikowa 3-f |  |  | szt | 1 |  |  |
| 3 | Rozłącznik | FR103 | 63A | szt | 1 | Legrand |  |
| 4 | Wyłącznik instalacyjny | S271d20 | 20 A | szt | 3 | ABB | Plomb. |
| 5 | Listwa zaciskowa | LZ35 |  | szt | 2 |  |  |
|  | 3. Tablica zasilająca TZ1 | p/t |  | kpl | 1 |  |  |
| 1 | Tablica p/t | RW 4 x 12 |  | kpl | 1 | Legrand |  |
|  | Tablica p/t | RW 2 x 12 |  | kpl | 1 | Legrand |  |
| 3 | Rozłącznik | FR103 | 63A | szt | 1 | Legrand |  |
| 4 | Wyłącznik różnicowoprądowy | P 312 | 25A, 30 mA | szt. | 10 | Legrand |  |
| 5 | Wyłącznik instalacyjny | S311 B16 | 16 A | szt | 8 | Legrand |  |
| 6 | Wyłącznik instalacyjny | S311 B10 | 10 A | szt | 12 | Legrand |  |
| 7 | Lampka sygnalizacyjna | L191 | 220V | szt | 3 | Legrand |  |
| 8 | Ochronnik przepięciowy | T275 | 1kV | szt | 4 | DEHN |  |
|  | 3. Tablica zasilająca TZ2 | P/t |  | kpl | 1 |  |  |
|  | Tablica p/t | RW 3 x 12 |  | kpl | 1 | Legrand |  |
|  | Rozłącznik | FR103 | 63A | szt | 1 | Legrand |  |
|  | Wyłącznik różnicowoprądowy | P 312 | 25A, 30 mA | szt. | 6 | Legrand |  |
|  | Wyłącznik instalacyjny | S311 B16 | 16 A | szt | 4 | Legrand |  |
|  | Wyłącznik instalacyjny | S311 B10 | 10 A | szt | 8 | Legrand |  |
|  | Lampka sygnalizacyjna | L191 | 220V | szt | 3 | Legrand |  |
|  | Ochronnik przepięciowy | T275 | 1kV | szt | 4 | DEHN |  |
|  | 4. Tablica zasilająca TZ3 | p/t |  | kpl | 1 |  |  |
|  | Tablica p/t | RW 3 x 12 |  | kpl | 1 | Legrand |  |
|  | Rozłącznik | FR103 | 63A | szt | 1 | Legrand |  |
|  | Wyłącznik różnicowoprądowy | P 312 | 25A, 30 mA | szt. | 4 | Legrand |  |
|  | Wyłącznik instalacyjny | S311 B16 | 16 A | szt | 4 | Legrand |  |
|  | Wyłącznik instalacyjny | S311 B10 | 10 A | szt | 5 | Legrand |  |
|  | Lampka sygnalizacyjna | L191 | 220V | szt | 3 | Legrand |  |
| 7 | Ochronnik przepięciowy | T275 | 1kV | szt | 4 | DEHN |  |
|  | 5. Tablica zasilająca TZK | p/t |  | kpl | 1 |  |  |
| 1 | Tablica p/t | RW 3 x 12 |  | kpl | 1 | Legrand |  |
| 2 | Rozłącznik | FR103 | 63A | szt | 1 | Legrand |  |
| 3 | Wyłącznik różnicowoprądowy | P 312 | 25A, 30 mA | szt. | 5 | Legrand |  |
| 4 | Wyłącznik instalacyjny | S311 B16 | 16 A | szt | 2 | Legrand |  |
| 5 | Wyłącznik instalacyjny | S311 B10 | 10 A | szt | 3 | Legrand |  |
| 6 | Lampka sygnalizacyjna | L191 | 220V | szt | 3 | Legrand |  |
| 7 | Ochronnik przepięciowy | T275 | 1kV | szt | 4 | DEHN |  |