| Inwestor: | Gmina Łodygowice ul. Piłsudzkiego 75 34-285 Łodygowice |
| --- | --- |
| Obiekt: | Ośrodek Zdrowia w Łodygowicach ul Królowej Jadwigi 5 |
| Temat: | Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy kotłowni węglowej na gazową |
|  | Część elektryczna |

| Projektował: | mgr inż. Sylwester Brodka |
| --- | --- |
|  | Nr upr bud 547/72/Kt |
| Sprawdził: | inż. Włodzimierz Sternal |
|  | Nr upr bud 47/78/13970 B-B |

# Bielsko-Biała  sierpień   2010 r

# SPIS TREŚCI

1.    Założenia

1.1  Przedmiot opracowania

1.2  Podstawa opracowania

1.3. Zakres opracowania

2. Opis techniczny

2.1. Stan istniejący

2.2. Stan projektowany

2.2.1. Zasilanie obiektu

2.2.2. Tablica kotłowa

2.2.3. Instalacje elektryczne

2.2.4. Ochrona przeciwporażeniowa

2.3. Uwagi

3. Obliczenia

4. Wykaz kabli

5. Zestawienie materiałów

6. Przedmiar robót

7. Kosztorys inwestorski

8. Specyfikacja techniczna

# RYSUNKI

1. Tablica kotłowa TZ. Schemat strukturalny              		                           - rys  E1

2. Budynek kotłowni. Plan instalacji elektrycznej.			                            -rys  E2

4. Wykładziny metalowe komina. Schemat uziemienia				     -rys.E3

5. Sterowanie pompy recyrkulacyjnej . Schemat zasadniczy			    - rys.E4

6. Sterowanie pompy recyrkulacyjnej . Schemat połączeń			                - rys.E5

- ZAŁOŻENIA

# 1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy kotłowni węglowej na gazową w budynku  Ośrodka Zdrowia w Łodygowicach

ul. Królowej Jadwigi 5

# 1.2. Podstawa opracowania

Projekt instalacji elektrycznych wykonano w oparciu o:

- Projekt technologiczny

- Wytyczne branży instalacyjnej

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych

- Obowiązujące normy i przepisy

1.3.Zakres projektu

Projekt niniejszy obejmuje następujące elementy:

- Rozbudowę tablicy kotłowej TK

- Instalacja gniazd wtyczkowych

- Instalacja oświetlenia

- Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa

- OPIS TECHNICZNY

# 2.1 Stan istniejący

W pomieszczeniu kotłowni umieszczona jest tablica zasilająca TK w obudowie IP55 na której zabudowane są : wyłącznik róznicowo – prądowy oraz wyłączniki nadmiarowo-prądowe typu S193 i S191. Wyłączniki zasilają  oświetlenie , gniazda wtyczkowe oraz napędy istniejących   kotłów.

Pomieszczenie kotłowni jest oświetlone oprawami żarowymi nie zapewniającymi wymaganego przepisami, natężenia oświetlenia.

Instalacja wykonana jest jako natynkowa prowadzona z osprzętem kroploszczelnym.

# 2.2 Stan projektowany

# 2.2.1. Zasilanie obiektu

Zasilanie projektowanego kotła oraz modemu gazy w kotłowni odbywać się będzie z rozbudowanej o rozłączniki bezpiecznikowe oraz przekaźnik różnicowo - prądowy, istniejącej  tablicy rozdzielczej TK zabudowanej w pomieszczeniu.

Z w/w tablicy zasilone są  przewodem typu YDY 3 x 2,5mm 2, istniejące gniazda wtyczkowe oraz oświetlenie kotłowni przewodem YDY 3x1,5.

Istniejąca tablica , umieszczona jest na ścianie pomieszczenia kotłowni, i przeznaczona jest do zasilania odbiorników elektrycznych kotła oraz oświetlenia kotłowni.

Na projektowanej rozdzielni znajduje się aparatura zabezpieczeniowo - sterownicza do bezpośredniego podłączenia zainstalowanych odbiorów elektrycznych w kotłowni.

# 2.2.2. Tablica kotłowa TK

Dla potrzeb kotłowni  wykonana jest i zamocowana na ścianie o stopniu szczelności IP55,  natynkowa tablica zasilająca. Tablica wyposażona została wg rys nr E1 i zasilana jest z istniejącej głównej tablicy bezpiecznikowej..

# 2.2.3 Instalacje elektryczne.

Obwody gniazd wtyczkowych wykonano przewodem typu YDY 3x2,5mm2 prowadzonym na tynku. Zasilanie modułu alarmowego gazu oraz sterowników kotów wykonać należy przewodem YDY 3x1,5 mm 2  . Instalowane w obiekcie pompy obiegowe CO sterowane będą sterownikami wbudowanymi w koctły.

Sterowanie pompy recyrkulacyjnej zaprojektowano w sposób automatyczny programatorem cyfrowym Pr zabudowanym w tablicy TK oraz ręcznie przyciskami sterowniczymi umieszczonymi na elewacji tablicy.

W projekcie przewidziano wykonanie nowego oświetlenia pomieszczenia kotłowni , oprawami świetlówkowymi ( 2 x  36W)  w obudowach IP65 zamocowanymi na suficie  kotłowni.

Na głównych ciągach w kotłowni przewody prowadzić należy w korytkach kablowych.

Na zasilaniu rozdzielni TZ zabudowany jest łącznik FR103, który umieszczono przed wejściem do kotłowni jako wyłącznik p.poż.

Dyspozycje urządzeń oraz lokalizację aparatury CO przedstawiono w projekcie części technologicznej.

# 2.2.4. Ochrona przeciwporażeniowa i uziemiająca

Do ochrony przeciwporażeniowej w układzie sieciowym TN-S przyjęto "szybkie wyłączenie zasilania" (wyłączniki typu S301, ) oraz wyłącznik różnicowo-prądowy na prąd różnicowy 30mA. Przewody ochronne wszystkich obwodów należy połączyć z zaciskami "PE" w tablicy rozdzielczej TK.

Do przewodów "PE" należy podłączyć zaciski uziemiające metalowych obudów urządzeń, opraw oświetleniowych oraz kołki ochronne gniazd wtyczkowych.

Przed oddaniem instalacji do użytku, należy skuteczność ochrony sprawdzić pomiarem,           a wyniki udokumentować protokołem pomiarów.

Ochrona przeciwporażeniowa winna spełniać wymogi normy PN-IEC-60364

Na kominie kotłów należy zamocować iglice odgromowe długości 1,5m , chroniące metalowy wkład kominowy przed bezpośrednim wyładowaniem odgromowym.

Metalowe wkłady kominowe oraz projektowane iglice , należy na dachu podłączyć do istniejącej instalacji odgromowej . W pomieszczeniu kotłowni , projektowane wkłady metalowe w kominie należy podłączyć do istniejącego uziemienia budynku .

# 2.3. Uwagi

# 1. Instalacja elektryczna obejmująca oprawy oświetleniowe oraz gniazda wtyczkowe

pozostaje bez zmian.

2.Miejsce umieszczenia sygnalizacji z modułu gazowego, ustali w czasie wykonania instalacji

Inwestor.

- Przed istniejącą tablicą TK należy przy wejściu do kotłowni zabudować wyłącznik p.poż

3.  OBLICZENIA

Bilans mocy

Rozdzielnia kotłowa RK

Moc zainstalowana:			Pi =3 ,7 kW

Współczynnik zapotrzebowania: 	kz = 0,6

Moc szczytowa:			Psz= 2,2 kW

Prąd obciążenia: 		            I o =  3,2  A

Dobrano :

zabezpieczenie na tablicy głównej  	Ib =25A

W.l.z. typu YDY 5x 4/ RVS28, - istniejący.

4. WYKAZ  KABLI

| Lp. | Nr kabla | Trasa kabla | Typ kabla | Długość m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Skąd | Dokąd |  |  |
| 1 |  | Tablica TK | Sterownik kotła nr 1 | YDY 3x 2,5 | 15 |
| 2 |  | Tablica TK | Sterownik kotła nr 2 | YDY 3x 2,5 | 15 |
| 3 |  | Sterownik kotła 1 | Pompa obieg. M1-CO | YDY 3 x1,5 | 10 |
| 4 |  | Sterownik kotła 1 | Pompa obieg. M2-CO | YDY 3 x1,5 | 10 |
| 5 |  | Sterownik kotła 1 | Pompa obieg. M3-CO | YDY 3 x1,5 | 10 |
| 6 |  | Tablica TK | Pomopa recyrkulacyjna | YDY 3 x1,5 | 20 |
| 7 |  | Tablica TZ | Modem Gazu MD-2Z | YDY 3 x1,5 | 3 |
| 8 |  | Czujka gazu GM1 | Modem Gazu MD-2Z | YDY 3 x1,5 | 10 |
| 9 |  | Zawór szybko- zamykajacy | Modem Gazu MD-2Z | YDY 3 x1,5 | 30 |
| 10 |  | Modem Gazu MD-2Z | Pomieszczenie portierni | YDY 3 x1,5 | 30 |

4.ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka | Ilość | Uwagi producent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Tablica istniejąca - aparatura dobudowywana |
| 1 | Wyłącznik instalacyjny typ S301B10 | szt. | 2 | FAEL |
| 2 | Wyłącznik instalacyjny typ S301C10 | szt. | 2 | FAEL |
| 3 | Rozłącznik bezpiecznikowy R301 16/25A | szt | 2 | "" |
| 3 | Programator cyfrowy nr. ref. 0037 00 | szt. | 1 | FAEL |
| 4 | Ochronnik przepięciowy WO-280/15 | szt. | 4 | Bezpol |
| 5 | Zacisk listwowy 2,5mm2 | szt | 11 |  |
| 5 | Wyłącznik krzywkowy 4G10-55 | szt | 1 | Apator |
| 6 | Przycisk sterowniczy czerwony N1-1KPc | szt | 1 | Promet |
| 7 | Przycisk sterowniczy zielony N1-1KPz | szt | 1 | Promet |
| II. Instalacja elektryczna |
| 1 | Przewód kabelkowy typ YDY 3x1,5mm2, 750V | m | 150 |  |
| 2 | Przewód kabelkowy typ YDY 3x2,5mm2, 750V | m | 15 |  |
| 3 | Przewód kabelkowy typ YDY 5 x 4mm2, 750V | m | 50 |  |
| 4 | Korytko kablowe kryte stalowe K-85 | m | 20 | Elmont |
| 5 | Oprawa świetlówkowa DUST 236MK, 2x36W, nasufitowa, IP65 ze świetlówką | kpl | 4 | ELGO |
| 6 | Oprawa świetlówkowa oświetlenia awaryjnego typu OA9 – 2 x 9W, nasufitowa ze świetlówką | szt. | 1 | Farel |
| 7 | Wyłącznik instalacyjny kroploszczelny 6 A, 250 V | szt | 2 |  |
| 8 | Puszka instalacyjna bryzgoszczelna 3 wylotowa | szt. | 6 |  |
| 9 | Iglica odgromowa 2,0m typu AIMgSi | szt | 2 |  |
| 10 | Drut stalowy ocynkowany ø8 | m | 20 |  |
| 11 | Złącze do uziemienia | szt | 4 |  |
| 12 | Taśma stalowa ocynkowana FeZn 20x4 | m | 30 |  |
| 13 | Wyłącznik krzywkowy 4G25-25U (p.poż) | szt | 1 | Apator |
| 14 | Wyłącznik krzywkowy 4G25-10 | szt | 2 | Apator |