| Inwestor: | Gmina Łodygowice , ul. Piłsudzkiego 75 34-285Łodygowice |
| --- | --- |
| Obiekt: | Budynek OZ w Pietrzykowicach ul. Jana Pawła II 100 |
| Temat: | Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy kotłowni węglowej na gazową |
|  | Część elektryczna |

| Projektował: | mgr inż. Sylwester Brodka |
| --- | --- |
|  | Nr upr bud 547/72/Kt |
| Sprawdził: | inż. Włodzimierz Sternal |
|  | Nr upr bud 47/78/13970 B-B |

# Bielsko-Biała  sierpień   2010 r

# SPIS TREŚCI

1.    Założenia

1.1  Przedmiot opracowania

1.2  Podstawa opracowania

1.3. Zakres opracowania

2. Opis techniczny

2.1. Zasilanie obiektu

2.2. Tablica kotłowa

2.3. Instalacje elektryczne

2.4.Ochrona przeciwporażeniowa

2.5. Uwagi

3. Obliczenia

4. Wykaz kabli

5. Zestawienie materiałów

6. Przedmiar robót

7. Kosztorys inwestorski

8. Specyfikacja techniczna

# RYSUNKI

1. Tablica kotłowa TK. Schemat strukturalny              		                            - rys  E1

2. Budynek kotłowni. Plan instalacji elektrycznej.			                            -rys  E2

4. Wykładziny metalowe komina. Schemat uziemienia				      -rys.E3

- ZAŁOŻENIA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznej przebudowy   kotłowni  węglowej na gazową w budynku  OZ w Pietrzykowicach.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt instalacji elektrycznych wykonano w oparciu o:

- Projekt technologiczny

- Wytyczne branży instalacyjnej

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych

- Obowiązujące normy i przepisy

1.3.Zakres projektu

Projekt niniejszy obejmuje następujące elementy:

- Tablicę kotłową RK

- Instalacja gniazd wtyczkowych

- Instalacja oświetlenia

- Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa

- OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie obiektu

Zasilanie kotłowni odbywać się będzie z głównej tablicy rozdzielczej TG istniejącej w budynku OZ. Z w/w tablicy zasilona zostanie  przewodem typu YDY 3 x 4mm2, projektowana tablica kotłowa TK. Projektowana tablica , umieszczona będzie przy wejściu do pomieszczenia kotłowni, i przeznaczona jest do zasilania odbiorników elektrycznych kotła oraz oświetlenia kotłowni. Na projektowanej rozdzielni znajduje się aparatura zabezpieczeniowo - sterownicza do bezpośredniego podłączenia zainstalowanych odbiorów elektrycznych oraz innych odbiorów kotłowni.

  - Tablica kotłowa TK

Dla potrzeb kotłowni  zaprojektowano rozdzielnię szafkową o stopniu szczelności IP55  natynkową , typu RN-2 x 12-55 produkcji FAEL – LEGRAND i  wyposażoną wg rys nr E1. Tablica TK zasilana będzie z istniejącej tablicy głównej przewodem kabelkowym

YDY 3  x 4mm2 podłączonym do istniejących bezpieczników 25A..

2.3. Instalacje elektryczne.

Obwody gniazd wtyczkowych wykonać przewodem typu YKYżo 3x2,5mm2 prowadzonym na tynku. Dla zasilanie tablicy sterowniczej kotła należy zabudować gniazdo wtyczkowe 16A, 250V umieszczone w pobliżu kotła.

Zasilanie modułu alarmowego gazu oraz czujek gazowych oznaczonych, kotła wykonać należy przewodem YDY 3x1,5 mm 2  .

Instalowana w obiekcie pompa obiegowa CO sterowana będzie z tablicy sterowniczej kotła , sterownikiem wbudowanym w kocioł.

W projekcie przewidziano wykonanie oświetlenia pomieszczenia kotłowni oprawami świetlówkowymi  2 x  36W  w obudowach IP65 zamocowanymi na suficie  kotłowni.

Na głównych ciągach w kotłowni przewody prowadzić należy w korytkach kablowych.

Na zasilaniu rozdzielni RK przewidziano łącznik krzywkowy, który należy umieścić przed wejściem do kotłowni w oszklonej  wnęce ściennej.

Dyspozycje urządzeń oraz lokalizację aparatury CO przedstawiono w projekcie części technologicznej.

2.4. Ochrona przeciwporażeniowa i uziemiająca

Do ochrony przeciwporażeniowej w układzie sieciowym TN-S przyjęto "szybkie wyłączenie zasilania" (wyłączniki typu S301, ) oraz wyłącznik różnicowo-prądowy na prąd różnicowy 30mA.

Przewody ochronne wszystkich obwodów należy połączyć z zaciskami "PE" w tablicy rozdzielczej TG.

Do przewodów "PE" należy podłączyć zaciski uziemiające metalowych obudów urządzeń, opraw oświetleniowych oraz kołki ochronne gniazd wtyczkowych.

Przed oddaniem instalacji do użytku, należy skuteczność ochrony sprawdzić pomiarem,           a wyniki udokumentować protokołem pomiarów.

Ochrona przeciwporażeniowa winna spełniać wymogi normy PN-IEC-60364

Na kominie kotła należy zamocować iglicę odgromową długości 1,5m , chroniącą metalowy wkład kominowy przed bezpośrednim wyładowaniem odgromowym.

Metalowy wkład kominowy oraz projektowaną iglicę , należy na dachu podłączyć do istniejącej instalacji odgromowej . W pomieszczeniu kotłowni , projektowany wkład metalowy w kominie należy podłączyć do istniejącego uziemienia budynku .

2.5. Uwagi

1. Lokalizację gniazd wtyczkowych 1 fazowych ustalić w  czasie wykonania instalacji

.

3.  OBLICZENIA

Bilans mocy

Rozdzielnia kotłowa RK

Moc zainstalowana:			Pi =3 ,2 kW

Współczynnik zapotrzebowania: 	kz = 0,45

Moc szczytowa:			Psz= 1,5 kW

Prąd obciążenia: 		            I o =  7,0  A

Dobrano :

zabezpieczenie na tablicy głównej  	Ib =20A

W.l.z. typu YDY 3x 4/ RVS28, o obciążalności długotrwałej 37A.

4. WYKAZ  KABLI

| Lp. | Nr kabla | Trasa kabla | Typ kabla | Długość m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Skąd | Dokąd |  |  |
| 1 |  | Tablica TK | Tablica główna TG | YDY 3x4 | 50 |
| 2 |  | Sterownik kotła gniazdo 1f | Tablica TK1 | YKYżo 3x2,5 | 10 |
| 3 |  | Sterownik kotła, gniazdo 1f | Pompa obieg. CO | YDY 3 x1,5 | 10 |
| 4 |  | Tablica TK | Modem Gazu MD-2Z | YKYżo 3 x1,5 | 3 |
| 5 |  | Czujka gazu GM1 | Modem Gazu MD-2Z | YKYżo 3 x1,5 | 10 |
| 6 |  | Zawór szybkozamykający | Modem Gazu MD-2Z | YKYżo 3 x1,5 | 20 |

4.ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| L.p. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Jednostka | Ilość | Uwagi producent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I TablicaTK produkcji FAEL- LEGRAND wyposażona w: |
| 1 | Rozłącznik instalacyjny FR 101 , 25A | szt | 1 | Fael |
| 2 | Wyłącznik instalacyjny typ S301B10 | szt. | 3 | FAEL |
| 3 | Wyłącznik instalacyjny typ S301B16 | szt. | 1 | „” |
| 4 | Rozłącznik bezpiecznikowy R301 16/25A | szt | 1 | "" |
| 5 | Wyłącznik różnicowo-prądowy typ P302 -25A, (I=0,03A | szt. | 1 | FAEL |
| 6 | Lampka sygnalizacyjna L191, 220 V | szt. | 1 | „” |
| 7 | Ochronnik przepięciowy WO-280/15 | szt. | 2 | Bezpol |
| 8 | Tablica naścienna typu RN 2x12-55 | kpl. | 1 | FAEL |
| II. Instalacja elektryczna |
| 1 | Przewód kabelkowy typ YDY 3x1,5mm2, 750V | m | 60 |  |
| 2 | Przewód kabelkowy typ YDY 3x2,5mm2, 750V | m | 30 |  |
| 3 | Przewód kabelkowy typ YDY 3 x 4mm2, 750V | m | 50 |  |
| 4 | Oprawa świetlówkowa DUST 236MK, 2x36W, nasufitowa,IP65 ze świetlówką | kpl | 2 | ELGO |
| 5 | Wyłącznik instalacyjny kroploszczelny 6 A, 250 V | szt | 2 |  |
| 6 | Gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe z kołkiem ochronnym 10-16A pojedyncze , kroploszczelne | szt. | 2 |  |
| 7 | Korytko kablowe kryte PCV | m | 20 | Legrand |
| 8 | Iglica odgromowa 2,0m typu AIMgSi | szt | 1 |  |
| 9 | Drut stalowy ocynkowany ø8 | m | 20 |  |
| 10 | Złącze do uziemienia | szt | 6 |  |
| 11 | Taśma stalowa ocynkowana FeZn 20x4 | m | 30 |  |
| 12 | Wyłącznik krzywkowy 4G25-25U (p.poż) | szt | 1 | Apator |