Protokół równoważności

Podstawowe wymagane parametry kolektorów słonecznych.

| Opis wymagań | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Typ kolektora | płaski |
| Materiał obudowy kolektora - materiał: | aluminium |
| Wielkość kolektora - wymagana powierzchnia czynna (apertury) absorbera | min 2,3 m2 |
| Materiał absorbera i przejmowanie ciepła - materiał absorbera | aluminium lub miedź |
| Konstrukcja rur absorbera - pojedyncza rura ułożona w sposób meandrowy. Odległości osi sąsiednich odcinków rury | max 100 mm |
| Sprawność optyczna i parametry cieplne odniesione do powierzchni czynnej absorbera (apertury). - sprawność optyczna - współczynnik strat a1 - współczynnik strat a2 | min 79 % max 4,1 [W/m2K] max 0,02 [W/m2K2] |
| Dopuszczalne parametry graniczne - maksymalna dopuszczalna temperatura pracy przy natężeniu promieniowania 1000 W/m2 oraz różnicy temperatury (Tm - Ta) = 30 K | min 185 0C |
| Płyn solarny (nośnik ciepła) - wodny roztwór glikolu propylenowego o zawartości wody max do 60% - o gęstości - temp. zapłonu - pH - ciepło właściwe | min. 1,023 g/cm3 nie palny 9,0-10,5 min. 3,6 KJ/kgK |
| Moc użyteczna kolektora odniesiona powierzchni apertury kolektora przy natężeniu promieniowania 1000 W/m2 oraz różnicy temperatury (Tm - Ta) wg PN-EN 12975-2 Tm - Ta = 0 K …: Tm - Ta = 10 K …: Tm - Ta = 30 K …: Tm - Ta = 50 K …: Tm - Ta = 70 K …: | min 790 W min 745 W min 650 W min 540 W min 415 W |
| Wymagany certyfikat | Solar Keymark |

Wymaga się, aby powyższe parametry proponowanych kolektorów słonecznych miały swoje potwierdzenie w postaci załącznika z badań do certyfikatu Solar Keymark.