| Inwestor: | Gmina Łodygowice ul. Piłsudzkiego 75 34-325 Łodygowice |
| --- | --- |
| Obiekt: | Termomodernizacja budynku przedszkola ul Piłsudskiego 127 34-325 Łodygowice |
| Temat: | Projekt bud-wyk przebudowy kotłowni gazowej |
|  | Część elektryczna |

| Projektował: | mgr inż. Sylwester Brodka |
| --- | --- |
|  | Nr upr bud 547/72/Kt |
| Sprawdził: | inż. Włodzimierz Sternal |
|  | Nr upr bud 47/78/13970 B-B |

# Bielsko-Biała  maj   2011 r

# SPIS TREŚCI

1.    Założenia

1.1  Przedmiot opracowania

1.2  Podstawa opracowania

1.3. Zakres opracowania

2. Opis techniczny

2.1. Stan istniejący

2.2. Stan projektowany

2.2.1. Zasilanie obiektu

2.2.2. Tablica kotłowa

2.2.3. Instalacje elektryczne

2.2.4. Instalacj odgromowa

2.2.5. Ochrona przeciwporażeniowa

3. Obliczenia

4. Wykaz kabli

5. Zestawienie materiałów

6.Informacje bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

7. Przedmiar robót

8. Kosztorys inwestorski

9. Specyfikacja techniczna

# RYSUNKI

1. Tablica kotłowa TZ. Schemat strukturalny              		                           - rys  E1

2. Budynek kotłowni. Plan instalacji elektrycznej.			                            -rys  E2

3. Budynek Przedszkola . Plan instalacji odgromowej. Rzut dachu	                            - rys  E3

- ZAŁOŻENIA

# 1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy

kotłowni

# 1.2. Podstawa opracowania

Projekt instalacji elektrycznych wykonano w oparciu o:

- Projekt technologiczny

- Wytyczne branży instalacyjnej

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych

- Obowiązujące normy i przepisy

1.3.Zakres projektu

Projekt niniejszy obejmuje następujące elementy:

- Projekt tablicy zasilającej kotłowej TZ

- Instalacja gniazd wtyczkowych

- Instalacja oświetlenia

- Instalacja odgromowa

- Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa

- OPIS TECHNICZNY

# 2.1 Stan istniejący

W pomieszczeniu kotłowni umieszczona jest tablica zasilająca TK nie odpowiadająca obecnym wymaganiom .

Pomieszczenie kotłowni jest oświetlone oprawami żarowymi nie zapewniającymi wymaganego przepisami, natężenia oświetlenia.

Instalacja wykonana jest jako natynkowa prowadzona z osprzętem kroploszczelnym.

Dach budynku pokryty jest blachą stalową zapewniającą  właściwa ochronę odgromową budynku.

# 2.2 Stan projektowany

# 2.2.1. Zasilanie obiektu

Zasilanie projektowanego kotła oraz modemu gazy w kotłowni odbywać się będzie z nowoprojektowanej  tablicy rozdzielczej TZ zabudowanej w pomieszczeniu komunikacyjnym obok kotłowni.

Z w/w tablicy zasilone są  przewodem typu YDY 3 x 2,5mm 2, projektowane gniazdo wtyczkowe oraz oświetlenie kotłowni przewodem YDY 3x1,5.

Na projektowanej rozdzielni znajduje się aparatura zabezpieczeniowo - sterownicza do bezpośredniego podłączenia zainstalowanych odbiorów elektrycznych w kotłowni.

# 2.2.2. Tablica kotłowa TZ

Dla potrzeb kotłowni  wykonana jest i zamocowana na ścianie o stopniu szczelności IP55,  natynkowa tablica zasilająca. Tablica wyposażona została wg rys nr E1 i zasilana jest z istniejącej , głównej tablicy bezpiecznikowej..

# 2.2.3 Instalacje elektryczne.

Obwody gniazd wtyczkowych wykonano przewodem typu YDY 3x2,5mm2 prowadzonym na tynku. Zasilanie modułu alarmowego gazu oraz sterownika kotła wykonać należy przewodem YDY 3x1,5 mm 2  . Instalowane w obiekcie pompy obiegowe CO sterowane będą sterownikiem wbudowanym w kocioł.

W projekcie przewidziano wykonanie nowego oświetlenia pomieszczenia kotłowni , oprawami świetlówkowymi ( 2 x  36W)  w obudowach IP65 zamocowanymi na ścianie bocznej  kotłowni. .  W pomieszczeniu kotłowni oraz wyjściu z piwnicy zabudowano oprawę oświetlenia awaryjnego świecąca po zaniku napięcia podstawowego.

Na głównych ciągach w kotłowni przewody prowadzić należy w korytkach kablowych.

Na zasilaniu rozdzielni TZ zabudowany jest łącznik FR103, który umieszczono przed wejściem do kotłowni jako wyłącznik p.poż.

Dyspozycje urządzeń oraz lokalizację aparatury CO przedstawiono w projekcie części technologicznej.

2.2.4. Ochrona odgromowa

Na dachu budynku istnieje ochrona odgromowa wykonana drutem stalowym FeZn (8 , jako zwody odprowadzające wyładowania do blachy pokrywającej dach.

Dodatkowo na dachu zaprojektowano ochronę odgromowa chroniącą zaprojektowane i montowane kolektory słoneczne  . Ochronę zaprojektowano zwodami pionowymi o wysokości 2m  ustawionymi w odległości 1,5m obok solarów . Jeden ze zwodów należy zamocować  do konina , natomiast drugi na betonowej podstawie klejonej do blachy dachu.

Zwody pionowe należy połączyć z blachą pokrywającą dach.

# 2.2.5. Ochrona przeciwporażeniowa i uziemiająca

Do ochrony przeciwporażeniowej w układzie sieciowym TN-S przyjęto "szybkie wyłączenie zasilania" (wyłączniki typu S301, ) oraz wyłącznik różnicowo-prądowy na prąd różnicowy 30mA. Przewody ochronne wszystkich obwodów należy połączyć z zaciskami "PE" w tablicy rozdzielczej TZ.

Do przewodów "PE" należy podłączyć zaciski uziemiające metalowych obudów urządzeń, opraw oświetleniowych oraz kołki ochronne gniazd wtyczkowych.

Przed oddaniem instalacji do użytku, należy skuteczność ochrony sprawdzić pomiarem,           a wyniki udokumentować protokołem pomiarów.

Ochrona przeciwporażeniowa winna spełniać wymogi normy PN-IEC-60364

W pomieszczeniu kotłowni , metalowe wkłady w kominie należy podłączyć do istniejącego uziemienia budynku .

3.  OBLICZENIA

Bilans mocy

Rozdzielnia kotłowa TZ

Moc zainstalowana:			Pi =3 ,7 kW

Współczynnik zapotrzebowania: 	kz = 0,6

Moc szczytowa:			Psz= 2,2 kW

Prąd obciążenia: 		            I o =  9,5  A

Dobrano :

zabezpieczenie na tablicy głównej  	Ib =20A

W.l.z. typu YDY 3x 4/ RVS28, - istniejący.

4. WYKAZ  KABLI

| Lp. | Nr kabla | Trasa kabla | Typ kabla | Długość m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Skąd | Dokąd |  |  |
| 1 |  | Tablica TZ | Sterownik kotła nr 1 | YDY 3x 2,5 | 15 |
| 2 |  | Sterownik kotła | Pompa obieg. M1-CO | YDY 3 x1,5 | 10 |
| 3 |  | Czujka gazu GM1 | Modem Gazu MD-2Z | YDY 3 x1,5 | 10 |
| 4 |  | Zawór szybko- zamykajacy | Modem Gazu MD-2Z | YDY 3 x1,5 | 30 |
| 5 |  | Modem Gazu MD-2Z | Pomieszczenie portierni | YDY 3 x1,5 | 30 |

5.ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| L.p. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Jednostka | Ilość | Uwagi producent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Tablica TP produkcji FAEL- LEGRAND wyposażona w: |
| 1 | Rozłącznik instalacyjny FR 102 , 40A | szt | 1 | Fael |
| 2 | Wyłącznik instalacyjny typ S191B16 | szt. | 3 | FAEL |
| 3 | Wyłącznik instalacyjny typ S191C16 | szt. | 1 | „” |
|  | Wyłącznik instalacyjny typ S191B6 | szt. | 3 | FAEL |
| 4 | Rozłącznik bezpiecznikowy R301, 16 A | szt. | 2 | „” |
| 6 | Lampka sygnalizacyjna L191, 220 V | szt. | 1 | „” |
| 7 | Ochronnik przepięciowy WO-280/15 | szt. | 2 | Bezpol |
| 8 | Wyłącznik różnicowo-prądowy typ P302 –25A, (I=0,03A | szt. | 2 | FAEL |
| 9 | Transformator 230/24V, 100V | szt | 1 |  |
| 10 | Tablica naścienna typu RN-2x12-55 | kpl. | 1 | FAEL |
| II. Instalacja elektryczna |
| 1 | Przewód kabelkowy typ YDYp 3x1,5mm2, 750V | m | 50 |  |
| 2 | Przewód kabelkowy typ YDYp 3x2,5mm2, 750V | m | 40 |  |
| 3 | Przewód kabelkowy typ YDYp 3 x 4mm2, 750V | m | 50 |  |
| 4 | Rura instalacyjna RVS 28 | m | 15 |  |
| 5 | Puszka instalacyjna bryzgoszczelna 3 wylotowa | szt. | 4 |  |
| 6 | Gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe z kołkiem ochronnym 10-16A pojedyncze , kroploszczelne | szt. | 1 |  |
| 7 | Wyłącznik instalacyjny kroploszczelny 6 A, 250 V | szt. | 3 |  |
| 8 | Oprawa świetlówkowa DUST236, 2x36W, nasufitowa,IP65 ze świetlówką | szt. | 4 | ELGO |
| 9 | Oprawa świetlówkowa DUST218, 2x18W, nasufitowa, IP65 ze świetlówką | szt. | 3 | ELGO |
| 10 | Oprawa oświetlenia awaryjnego YA-R08A0-1,1x8W | szt | 3 | ELGO |
| 11 | Bednarka FeZn 20x3 mm2 | m | 15 |  |
| 12 | Gniazdo 24V | szt | 1 |  |
|  | III. Ochrona odgromowa | m | 15 |  |
| 1 | Wspornik betonowy, betonowo-PCV | szt | 3 | klejony do blachy |
| 2 | Linka odgromowa AlMgSi (8 | m | 10 |  |
| 3 | Iglica dwuczęściowa 2m. A1023.2 | szt | 2 |  |
| 4 | Rura izolacyjna wsporcza (40 dł.1050 | szt | 1 |  |
| 5 | Rura izolacyjna wsporcza RSE 40, (40 dł.525 | szt | 1 |  |
| 6 | Łącznik środkowy rur RSE 40, A12152 | szt | 1 |  |
| 7 | Końcówka do drutu A1242 2 | szt | 1 |  |
| 8 | Uchwyt do rury | szt | 4 |  |

6. Informacja   Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

1.Zakres prac

Przygotowanie i przekazanie placu budowy

Sprecyzowanie zakresu demontażu

Montaż zwodów pionowych odgromowych

2. Wykaz obiektów w rejonie prowadzonych prac

urządzenia elektryczne

3.Zagrożenia

praca w obiekcie czynnym

prace spawalnicze

prace na wysokości

4.Szkolenia pracowników

Przeszkolenie pracowników w związku z pracami spawalniczymi

Przeszkolenie pracowników w związku z pracami w pobliżu urządzeń elektrycznych

5.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

właściwa organizacja budowy

zastosowanie na placu budowy właściwej łączności telefonicznej związanej z powiadamianiem o awariach, pożarze i innych zagrożeniach

Zapewnienie warunków szybkiej ewakuacji placu budowy

Sprawy bhp

W trakcie wykonywania instalacji należy stosować się do aktualnie obowiązujących przepisów bhp  a zwłaszcza przestrzegać Rozp. MI z dnia 6 lutego 2003roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  i montażowych  (Dz. U. Nr 47 poz 401).

Opracował:     Sylwester Brodka

#### Oświadczenie

Wymaga się przez Wykonawców urządzeń i wyrobów dopuszczonych do stosowania i spełnienia wymogów  wynikających z obowiązujących  norm i przepisów ( w tym również Ustawy o wyrobach  budowlanych z dnia 16 kwietnia   2004 roku}

Dopuszcza się stosowanie innych  niż ujęte w dokumentacji systemów i użytych materiałów  pod warunkiem zamiany na  równorzędne  lub lepsze

Opracował S. Brodka

### OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że „Projekt instalacji elektrycznej   ; Adres budowy 34-325  Łodygowice   ul. Piłsudskiego 127    Budynek Przedszkola,   opracowany został zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. 03.207.2016 z 2004.01.01. zm. przen. Dz.U.03.80.718) oraz przepisami, normami, normatywami dot. projektowania instalacji elektrycznych oraz zasadami wiedzy technicznej.