SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODNOŚNIKA

| Typ | pionowa platforma podnosząca dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się |
| --- | --- |
| Udźwig kg (ilość osób) | 400kg / 5 osób lub osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim z osobą towarzysząca |
| Prędkość (m/s) | 0,15 m/s |
| Wysokość podnoszenia | 4100 mm |
| Ilość przystanków | 2 |
| Ilość drzwi | 2 |
| Usytuowanie drzwi w szybie | umieszczone po jednej stronie |
| Rodzaj napędu | śrubowy |
| Napięcie zasilania | 400 VAC, 50Hz, 20A |
| Moc silnika | 2,2 kW |
| Drzwi przystankowe |
| Rodzaj drzwi | wychylne jednoskrzydłowe otwierane ręcznie |
| Szerokość drzwi w świetle | 900 mm |
| Wysokość drzwi w świetle | 2000 mm |
| Wykonanie | stalowe pokryte powłoką antykorozyjną w kolorze RAL , z przeszkleniem szkłem bezpiecznym o 720x1570 mm, wyposażone w system ryglowania zgodny z EN81 uniemożliwiający otwarcie drzwi w czasie kiedy platforma nie stoi na przystanku |
| Platforma z jednym dojściem (bez przejazdu) |
| Szerokość podłogi SK | 1014 mm |
| Głębokość podłogi GK | 1487 mm |
| Wysokość | ścianka (plecy) platformy z pulpitem sterowniczym wysoka na 1100 mm |
| Standard wykonania: |  |
| - podłoga | gumoleum antypoślizgowe |
| - ścianka (plecy) platformy | lakierowana proszkowo na kolor RAL9006, panel sterowy, poręcz i listwy bezpieczeństwa wykonane z anodowanego aluminium. |
| - panel sterowy | wyposażony w duże przyciski dyspozycji jazdy z oznaczeniem pismem Braile’a, wymagające stałego nacisku w czasie jazdy, przycisk wezwania pomocy „ALARM“, przycisk zatrzymania „STOP“, informacja głosowa o dojeździe na przystanek, |
| Szyb |
| Szerokość szybu | 1400 mm |
| Głębokość szybu | 1600 mm |
| Podszybie | 50 mm |
| Nadszybie (min.) | 2300 mm |
| Standard wykonania: |  |
|  | szyb jest wypełniony panelami wg załączonego rysunku |
|  | kompletny szyb jest lakierowny na kolor wg wzornika RAL |
|  | profile narożne i listwy wykonane są z anodowanego aluminium, |

| Obsługa |
| --- |
| Kasety dyspozycji na przystankach | przywołanie kabiny na przystanek poprzez jednorazowe naciśniecie przycisku dyspozycji/jazdy (nie jest wymagany stały nacisk na przycisk) |
| Jazda na platformie | poprzez stały nacisk na przyciski jazdy |

Bezpieczeństwo czujniki ograniczające przeciążenie ponad udźwig nominalny, awaryjny akumulatorowy zjazd w sytuacji zaniku napięcia, przycisk „STOP” na panelu sterowym na platformie, listwy bezpieczeństwa zatrzymujące platformę w sytuacji dostania się przedmiotu miedzy platformę a ściany szybu, przycisk wezwania pomocy ALARM na panelu sterowym na platformie, system komunikacji dwustronnej za pomocą linii telefonii stacjonarnej lub INTERCOMU,