| Inwestor: | Gmina Łodygowice –Urząd Gminy w Łodygowicach ul. Piłsudzkiego 75 |
| --- | --- |
| Obiekt: | Termomodernizacja budynku szkoły w Biernej Filii Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach 34-325 Bierna ul Szkolna |
| Temat: | Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy instalacji CO |
|  | Część elektryczna |

| Projektował: | mgr inż. Sylwester Brodka |
| --- | --- |
|  | Nr upr bud 547/72/Kt |
| Sprawdził: | inż. Włodzimierz Sternal |
|  | Nr upr bud 47/78/13970 B-B |

# Bielsko-Biała  kwiecień   2012-04- 21r

# SPIS TREŚCI

1.    Założenia

1.1  Przedmiot opracowania

1.2  Podstawa opracowania

1.3. Zakres projektu

2. Opis techniczny

2.1. Stan istniejący

2.2. Stan projektowany

2.2.1. Zasilanie obiektu

2.2.2. Tablica kotłowa

2.2.3. Instalacje elektryczne

2.2.4. Ochrona odgromowa

2.2.5. Ochrona przeciwporażeniowa

3. Obliczenia

4. Wykaz kabli

5. Zestawienie materiałów

6.Informacje bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

7. Przedmiar robót

8. Kosztorys inwestorski

9. Specyfikacja techniczna

# RYSUNKI

1. Tablica kotłowa TK. Schemat strukturalny              		                           - rys  E1

2. Sterowanie pompy recyrkulacyjnej. Schemat zasadniczy				    - rys E2

3. Tablica zasilająca TK odpływ nr 5. Schemat montażowy			    - rys E3

4. Skrzynka sterownicza AS1. Schemat połączeń    			                           - rys  E4

5. Pomieszczenie  kotłowni. Plan instalacji elektrycznej.		                            -rys  E5

6. Wykładziny metalowe komina. Schemat uziemienia.       	                           - rys  E6

- ZAŁOŻENIA

# 1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy

Instalacji CO

# 1.2. Podstawa opracowania

Projekt instalacji elektrycznych wykonano w oparciu o:

- Projekt technologiczny

- Wytyczne branży instalacyjnej

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych

- Obowiązujące normy i przepisy

1.3.Zakres projektu

Projekt niniejszy obejmuje następujące elementy:

- Projekt tablicy zasilającej kotłowej TK

- Instalacja gniazd wtyczkowych

- Instalacja oświetlenia

- Instalacja odgromowa

- Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa

- OPIS TECHNICZNY

# 2.1 Stan istniejący

W pomieszczeniu kotłowni wykonana jest instalacja elektryczna  nie odpowiadająca obecnym wymaganiom .

Pomieszczenie kotłowni jest oświetlone oprawami żarowymi nie zapewniającymi wymaganego przepisami, natężenia oświetlenia.

Instalacja wykonana jest jako natynkowa prowadzona z osprzętem kroploszczelnym.

Dach budynku pokryty jest blachą stalową zapewniającą  właściwa ochronę odgromową budynku.

# 2.2 Stan projektowany

# 2.2.1. Zasilanie obiektu

Zasilanie projektowanego kotła oraz modemu gazu w kotłowni odbywać się będzie z nowoprojektowanej  tablicy rozdzielczej TK zabudowanej w pomieszczeniu  kotłowni.

Z w/w tablicy zasilone będą  przewodem typu YDY 3 x 2,5mm 2, projektowane gniazdo wtyczkowe , oświetlenie kotłowni oraz sterownik kotła przewodem YDY 3x1,5.

Na projektowanej rozdzielni znajduje się aparatura zabezpieczeniowo - sterownicza do bezpośredniego podłączenia zainstalowanych odbiorów elektrycznych w kotłowni.

# 2.2.2. Tablica kotłowa TK

Dla potrzeb kotłowni  wykonana jest i zamocowana na ścianie o stopniu szczelności IP55,  natynkowa tablica zasilająca. Tablica wyposażona została wg rys nr E1 i zasilana jest z bezpiecznika zabudowanego na istniejącej , głównej tablicy bezpiecznikowej z odpływu zasilającego zdemontowany hydrofor.

# 2.2.3 Instalacje elektryczne.

Obwody gniazd wtyczkowych wykonano przewodem typu YDY 3x2,5mm2 prowadzonym na tynku. Zasilanie modułu alarmowego gazu oraz sterownika kotła wykonać należy przewodem YDY 3x1,5 mm 2 . Instalowane w obiekcie pompa obiegowe CO oraz ładująca, sterowane będą sterownikiem wbudowanym w kocioł. Projektowana pompa recyrkulacyjna sterowana będzie ręcznie przyciskami sterowniczymi umieszczonymi na elewacji skrzynki sterowniczej AS1 oraz automatycznie programatorem cyfrowym Pr zabudowanym w tablicy TK.

Wybór sterowania dokonywany będzie przełącznikiem S4 umieszczonym w skrzynce sterowniczej AS1.

W projekcie przewidziano wykonanie nowego oświetlenia pomieszczenia kotłowni , oprawami świetlówkowymi w obudowach IP65 zamocowanymi na ścianie    bocznej i suficie kotłowni. W pomieszczeniu kotłowni oraz wyjściu z piwnicy zabudowano oprawę oświetlenia awaryjnego świecąca po zaniku napięcia podstawowego.

Na głównych ciągach w kotłowni przewody prowadzić należy w korytkach kablowych.

Na zasilaniu rozdzielni TK zabudowany jest łącznik krzywkowy, który umieszczono przed wejściem do kotłowni jako wyłącznik p.poż.

Dyspozycje urządzeń oraz lokalizację aparatury CO przedstawiono w projekcie części technologicznej.

2.2.4. Ochrona odgromowa

Na dachu budynku istnieje ochrona odgromowa wykonana blachą stalową pokrywającej dach oraz drutem stalowym FeZn (8 .

Na kominie kotła należy zamocować iglice odgromową długości 1,5m , chroniącą metalowy wkład kominowy przed bezpośrednim wyładowaniem odgromowym.

Metalowy wkłady kominowy oraz projektowaną iglice , należy na dachu podłączyć drutem stalowym FeZn (8 do istniejącej instalacji odgromowej . W pomieszczeniu kotłowni , projektowany wkład metalowy w kominie należy podłączyć do istniejącego uziemienia budynku .

2.2.5. Ochrona przeciwporażeniowa

Do ochrony przeciwporażeniowej w układzie sieciowym TN-S przyjęto "szybkie wyłączenie zasilania" (wyłączniki typu S301, ) oraz wyłącznik różnicowo-prądowy na prąd różnicowy 30mA. Przewody ochronne wszystkich obwodów należy połączyć z zaciskami "PE" w tablicy rozdzielczej TK.

Do przewodów "PE" należy podłączyć zaciski uziemiające metalowych obudów urządzeń, opraw oświetleniowych oraz kołki ochronne gniazd wtyczkowych.

Przed oddaniem instalacji do użytku, należy skuteczność ochrony sprawdzić pomiarem,           a wyniki udokumentować protokołem pomiarów.

Ochrona przeciwporażeniowa winna spełniać wymogi normy PN-IEC-60364

W pomieszczeniu kotłowni , metalowe wkłady w kominie należy podłączyć do istniejącego uziemienia budynku .

3.  OBLICZENIA

Bilans mocy

Rozdzielnia kotłowa TK

Moc zainstalowana:			Pi =2 ,5 kW

Współczynnik zapotrzebowania: 	kz = 0,65

Moc szczytowa:			Psz= 1,5 kW

Prąd obciążenia: 		            I o =  7,0  A

Dobrano :

zabezpieczenie na tablicy głównej  	Ib =20A

W.l.z. typu YDY 3x 2,5/ RVS28.

4. WYKAZ  KABLI

| Lp. | Nr kabla | Trasa kabla | Typ kabla | Długość m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Skąd | Dokąd |  |  |
| 1 |  | Tablica TK | Tablica bezpiecznikowa | YDY 3x 2,5 | 20 |
| 2 |  | Tablica TK | Sterownik kotła nr 1 | YDY 3x 1,5 | 10 |
| 3 |  | Sterownik kotła | Pompa obieg. M1-CO | YDY 3 x1,5 | 10 |
| 4 |  | Sterownik kotła | Pompa ładująca. M2-CO | YDY 3 x1,5 | 10 |
| 5 |  | Czujka gazu GM1 | Modem Gazu MD-2Z | YDY 3 x1,5 | 10 |
| 6 |  | Zawór szybko- zamykający | Modem Gazu MD-2Z | YDY 3 x1,5 | 30 |
| 7 |  | Modem Gazu MD-2Z | Pomieszczenie portierni | YDY 3 x1,5 | 30 |
| 8 |  | Tablica TK | Pompa recyrkulacyjna | YDY 3x 1,5 | 10 |

5.ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| L.p. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Jednostka | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Tablica TK wyposażona w: |
| 1 | Rozłącznik instalacyjny FR 301 , 25A | szt | 1 |  |
| 2 | Wyłącznik instalacyjny typ S301B10 | szt. | 3 |  |
| 3 | Wyłącznik instalacyjny typ S301C16 | szt. | 1 |  |
| 4 | Wyłącznik instalacyjny typ S301C3 | szt. | 1 |  |
| 6 | Rozłącznik bezpiecznikowy R301, 16 A | szt. | 1 |  |
| 7 | Lampka sygnalizacyjna L191, 220 V | szt. | 1 |  |
| 8 | Ochronnik przepięciowy WO-280/15 | szt. | 2 |  |
| 9 | Wyłącznik różnicowo-prądowy typ P302 –25A, (I=0,03A | szt. | 1 |  |
| 10 | Stycznik LS4, 230V , 1z+1r | szt | 1 |  |
| 11 | Programator cyfrowy nr. ref. 0037 00 | szt | 1 |  |
| 12 | Tablica naścienna typu RN-2x12-55 | kpl. | 1 |  |
| II. Instalacja elektryczna |
| 1 | Przewód kabelkowy typ YDYp 5x1,5mm2, 750V | m | 50 |  |
| 2 | Przewód kabelkowy typ YDYp 3x2,5mm2, 750V | m | 40 |  |
| 3 | Przewód kabelkowy typ YDYp 3 x 1,5mm2, 750V | m | 130 |  |
| 4 | Rura instalacyjna RVS 28 | m | 3 |  |
| 5 | Puszka instalacyjna bryzgoszczelna 3 wylotowa | szt. | 14 |  |
| 6 | Gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe z kołkiem ochronnym 10-16A pojedyncze , kroploszczelne | szt. | 4 |  |
| 7 | Wyłącznik instalacyjny kroploszczelny 6 A, 250 V | szt. | 2 |  |
| 8 | Wyłącznik schodowy kroploszczelny 6 A, 250 V | szt. | 6 |  |
| 9 | Oprawa świetlówkowa, 2x36W, nasufitowa,IP65 ze świetlówką | szt. | 3 |  |
| 10 | Oprawa świetlówkowa , 2x18W, nasufitowa, IP65 ze świetlówką | szt. | 5 |  |
| 11 | Oprawa oświetlenia awaryjnego YA-R08A0-1,1x8W | szt | 2 |  |
| 12 | Oprawa świetlówkowa PK109, 9W, IP65 ze świetlówką | szt. | 2 |  |
| 13 | Korytko kablowe PCV | m | 8 |  |
| 14 | Wyłącznik krzywkowy 4G25-10U (p.poż) | szt | 1 |  |
| 15 | Wyłącznik krzywkowy 4G25-10U | szt | 1 |  |
|  | III. Ochrona odgromowa |  |  |  |
| 1 | Iglica odgromowa 2,0m typu AIMgSi | szt | 1 |  |
| 2 | Drut stalowy ocynkowany ø8 | m | 10 |  |
| 3 | Złącze do uziemienia | szt | 2 |  |
| 4 | Bednarka FeZn 20x3 mm2 | m | 15 |  |
| 5 | Drążek izolacyjny 1m-dystansowy | szt | 1 |  |
|  | IV Skrzynka sterownicza AS1 | kpl | 1 |  |
| 1 | Przycisk sterowniczy zielony N1-1PKz | szt | 1 |  |
| 2 | Przycisk sterowniczy czerwony N1-1PKc | szt | 1 |  |
| 3 | Wyłącznik krzywkowy 4G10-55-U | szt | 1 |  |
| 4 | Lampka neonowa SWNK | szt | 1 |  |
| 5 | Skrzynka izolacyjna Z1a + pokrywy | kpl | 1 |  |

6. Informacja   Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

1.Zakres prac

Przygotowanie i przekazanie placu budowy

Sprecyzowanie zakresu demontażu

2. Wykaz obiektów w rejonie prowadzonych prac

urządzenia elektryczne

3.Zagrożenia

praca w obiekcie czynnym

prace spawalnicze

prace na wysokości

4.Szkolenia pracowników

Przeszkolenie pracowników w związku z pracami spawalniczymi

Przeszkolenie pracowników w związku z pracami w pobliżu urządzeń elektrycznych

5.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

właściwa organizacja budowy

zastosowanie na placu budowy właściwej łączności telefonicznej związanej z powiadamianiem o awariach, pożarze i innych zagrożeniach

Zapewnienie warunków szybkiej ewakuacji placu budowy

Sprawy bhp

W trakcie wykonywania instalacji należy stosować się do aktualnie obowiązujących przepisów bhp  a zwłaszcza przestrzegać Rozp. MI z dnia 6 lutego 2003roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  i montażowych  (Dz. U. Nr 47 poz 401).

Opracował:     Sylwester Brodka

#### Oświadczenie

Wymaga się przez Wykonawców urządzeń i wyrobów dopuszczonych do stosowania i spełnienia wymogów  wynikających z obowiązujących  norm i przepisów ( w tym również Ustawy o wyrobach  budowlanych z dnia 16 kwietnia   2004 roku}

Dopuszcza się stosowanie innych  niż ujęte w dokumentacji systemów i użytych materiałów  pod warunkiem zamiany na  równorzędne  lub lepsze

Opracował S. Brodka

### OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że „Projekt instalacji elektrycznej   ; Adres budowy 34-325  Bierna

ul. Szkolna  -  Budynek Filii Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach ,  opracowany został zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. 03.207.2016 z 2004.01.01. zm. przen. Dz.U.03.80.718) oraz przepisami, normami, normatywami dot. projektowania instalacji elektrycznych oraz zasadami wiedzy technicznej.