| Inwestor: | Gmina –Urząd Gminy Łodygowice ul. J. Piłsudskiego 75 34-325 Łodygowice |
| --- | --- |
| Obiekt: | Modernizacja kompleksu zamkowo-parkowego w Łodygowicach -Termomodernizacja budynku zamku części zabytkowej ul Królowej Jadwigi 6 34-325 Łodygowice |
|  | Modernizacja kompleksu zamkowo-parkowego w Łodygowicach -Termomodernizacja budynku zamku części szkolnej ul Królowej Jadwigi 6 34-325 Łodygowice |
| Temat: | Projekt bud-wyk przebudowy kotłowni gazowych z instalacja gazową i pompą ciepła |

| Projektował: | mgr inż. Sylwester Brodka |
| --- | --- |
|  | Nr upr bud 547/72/Kt |
| Sprawdził: | inż. Włodzimierz Sternal |
|  | Nr upr bud 47/78/13970 B-B |

# Bielsko-Biała  listopad   2010 r

# SPIS TREŚCI

1.    Założenia

1.1  Przedmiot opracowania

1.2  Podstawa opracowania

1.3. Zakres opracowania

2. Opis techniczny

2.1. Stan istniejący

2.2. Stan projektowany

2.2.1. Zasilanie obiektu

2.2.2. Tablica kotłowa

2.2.3. Instalacje elektryczne

2.2.4. ochrona odgromowa kolektorów słonecznych

2.2.5. Ochrona przeciwporażeniowa

2.3. Uwagi

3. Obliczenia

4. Wykaz kabli

5. Zestawienie materiałów

6. Przedmiar robót

7. Kosztorys inwestorski

8. Specyfikacja techniczna

# RYSUNKI

# Budynek zamku części zabytkowej :

1. Tablica kotłowa TZ. Schemat strukturalny              		                           - rys  E1

2. Budynek kotłowni. Plan instalacji elektrycznej.		                   	                -rys  E2

3. Sterowanie pompy odwadniającej . Schemat zasadniczy.                                       -rys  E3

4. Sterowanie pompy recyrkulacyjnej . Schemat zasadniczy		                -rys.E4

5. . Rozdzielnia TZ - pole nr  9, 10.  Schemat połączeń				    - rys.E6

6. Skrzynka sterownicza AS1, AS2.  Schemat połączeń		                            - rys.E6

7. Wykładziny metalowe komina. Schemat uziemienia		                            - rys.E7

# Budynek dobudowany cz. szkolna :

8. Tablica kotłowa TZ. Schemat strukturalny              		                           - rys  E8

2. Budynek kotłowni. Plan instalacji elektrycznej.		                   	                -rys  E9

3. Sterowanie pompy odwadniającej. Schemat zasadniczy.                                         -rys  E10

4. Sterowanie pompy recyrkulacyjnej . Schemat zasadniczy			     -rys.E4

5. Sterowanie pompy recyrkulacyjnej . Schemat zasadniczy			    - rys.E11

6. Rozdzielnia TZ - pole nr  8, 9.  Schemat połączeń				    - rys.E12

7. Skrzynka sterownicza AS1, AS2.  Schemat połączeń		                            - rys.E13

- ZAŁOŻENIA

# Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt   budowlano-wykonawczy   przebudowy  kotłowni gazowej z instalacja gazową i solarną w budynku cz. szkolna zamku  przy ulicy Królowej Jadwigi 6 oraz  cz. zabytkowa zamku  przy ulicy Królowej Jadwigi 6  w Łodygowicach.

Część elektryczna

# Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest:

Umowa z  Gminą   Łodygowice   nr RIP-MU/49/2011 z 18.07.2011r

Projekt instalacji elektrycznych wykonano w oparciu o:

- Projekt technologiczny

- Wytyczne branży instalacyjnej

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych

- Obowiązujące normy i przepisy

- Wizję lokalną

- Uzgodnienia z Inwestorem

1.3.Zakres projektu

Projekt niniejszy obejmuje następujące elementy dla obydwu budynków:

- Projekt tablic zasilających TZ

- Instalacje gniazd wtyczkowych

- Instalacje oświetlenia

- Ochronę odgromową projektowanych kolektorów słonecznych

- Ochronę przeciwporażeniową dodatkowa

- OPIS TECHNICZNY

# 2.1 Stan istniejący

W pomieszczeniach  kotłowni budynku zabytkowego nie ma tablicy zasilającej. Instalacja elektryczna zasilana jest z odgałęzienia od istniejącej w pobliżu ogólnej instalacji  oświetleniowej.  W budynku cz. szkolnej istnieje tablica zasilająca wyposażona w niewystarczającą ilość właściwych odpływów. Pomieszczenia na zabudowę kotłów wyposażone są w instalacje elektryczną nie odpowiadającą obecnym wymaganiom .

Pomieszczenia kotłowni są oświetlone oprawami żarowymi nie zapewniającymi wymaganego przepisami, natężenia oświetlenia . Ponadto same oprawy należy wymienić ze względu na stopień zużycia.

Instalacja wykonana jest jako na-tynkowa prowadzona z osprzętem kroploszczelnym.

# 2.2 Stan projektowany

# Zasilanie obiektu

# Zasilanie projektowanych w obydwu budynkach kotłów oraz modemów gazu w kotłowni odbywać się będzie z projektowanych tablic zasilających TZ na których zabudowano rozłączniki bezpiecznikowe oraz wyłączniki różnicowo - prądowe. Tablice TZ zasilone zostaną przewodami kabelkowymi YDY5x4mm2 wyprowadzonymi z tablic głównych poszczególnych budynków.

Z w/w tablic zasilone zostały  przewodem typu YDY 3 x 2,5mm 2, istniejące gniazda wtyczkowe oraz sterowniki kotłów.

Na projektowanych tablicach TZ znajduje się aparatura zabezpieczeniowo - sterownicza do bezpośredniego podłączenia zainstalowanych odbiorów elektrycznych w kotłowni.

# 2.2.2. Tablica kotłowa TZ

Dla potrzeb kotłowni  wykonana jest i zamocowana na ścianie o stopniu szczelności IP55,  na-tynkowa tablica zasilająca TZ. Tablica wyposażona została wg rys nr E1 dla budynku zamku oraz nr E8 w budynku cz. Szkolnej. Tablice zostały zasilane jest z istniejących , głównych tablic bezpiecznikowych, za licznikami  przewodami YDYżo 5 x 4mm2.

# 2.2.3 Instalacje elektryczne.

Obwody gniazd wtyczkowych wykonano przewodem typu YDY 3x2,5mm2 prowadzonym na tynku. Zasilanie modułu alarmowego gazu wykonać należy przewodem YDY 3x1,5 mm 2  , natomiast zasilanie sterowników kotłów wykonać należy przewodem YDY 3x2,5 mm 2  . Instalowane w obiekcie pompy obiegowe CO sterowane będą sterownikami wbudowanymi w kotły. Sterowanie pomp recyrkulacyjnych zaprojektowano w sposób automatyczny programatorem cyfrowym Pr zabudowanym w tablicy TK,  oraz ręcznie przyciskami sterowniczymi umieszczonymi na elewacji skrzynki sterowniczej AS1. Sterowanie pompy odwadniającej  zaprojektowano ręcznie ze skrzynki sterowniczej AS2 oraz automatycznie od regulatora poziomu umieszczonego w zbiorniku.

W projekcie przewidziano wykonanie nowego oświetlenia pomieszczenia w obydwu kotłowniach , oprawami świetlówkowymi  2 x  36W oraz 2x18W  w obudowach IP65 zamocowanymi na suficie oraz ścianie bocznej kotłowni.  Przy wejściu do pomieszczenia zabudowano oprawy oświetlenia awaryjnego.

Na głównych ciągach w kotłowni przewody prowadzić należy w korytkach kablowych.

Na zasilaniu rozdzielni TK zabudowany jest łącznik S4, który umieszczono przed wejściem do kotłowni jako wyłącznik p.poż. Dyspozycje urządzeń oraz lokalizację aparatury CO przedstawiono w projekcie części technologicznej.

2.2.4. Ochrona odgromowa kolektorów słonecznych

Ochronę odgromową od bezpośredniego wyładowania piorunowego, zaprojektowano dwoma zwodami pionowymi wysokości 2,5m które należy umieścić po obydwu stronach solarów w odległości 1m. Zwody zamocowane zostaną w typowych podstawach betonowych klonych do pokrycia dachowego.

Zwody pionowe należy połączyć z istniejącą na dachu instalacja odgromowa

# 2.2.5. Ochrona przeciwporażeniowa i uziemiająca

Do ochrony przeciwporażeniowej w układzie sieciowym TN-S przyjęto "szybkie wyłączenie zasilania" (wyłączniki typu S301, ) oraz wyłącznik różnicowo-prądowy na prąd różnicowy 30mA. Przewody ochronne wszystkich obwodów należy połączyć z zaciskami "PE" w tablicy rozdzielczej TZ.

Do przewodów "PE" należy podłączyć zaciski uziemiające metalowych obudów urządzeń, opraw oświetleniowych oraz kołki ochronne gniazd wtyczkowych.

Przed oddaniem instalacji do użytku, należy skuteczność ochrony sprawdzić pomiarem,           a wyniki udokumentować protokołem pomiarów.

Ochrona przeciwporażeniowa winna spełniać wymogi normy PN-IEC-60364

Na kominie kotłów należy zamocować iglice odgromowe długości 1,5m , chroniące metalowy wkład kominowy przed bezpośrednim wyładowaniem odgromowym.

Metalowe wkłady kominowe oraz projektowane iglice , należy na dachu podłączyć do istniejącej instalacji odgromowej . W pomieszczeniu kotłowni , projektowane wkłady metalowe w kominie należy podłączyć do istniejącego uziemienia budynku .

# 2.3. Uwagi

# 1.Istniejącą instalacje elektryczną obejmująca oprawy oświetleniowe oraz gniazda

# wtyczkowe należy zdemontować i przekazać Inwestorowi.

2.Miejsce umieszczenia sygnalizacji z modułu gazowego, pozostawić bez zmian.

3.Przed istniejącą tablicą TK należy przy wejściu do kotłowni zabudować wyłącznik p.poż

4. Wyłącznik p.poż należy zabudować w oszklonej  wnęce ściennej

3.  OBLICZENIA

Bilans mocy

Rozdzielnia kotłowa RK

Moc zainstalowana:			Pi =3,0 kW

Współczynnik zapotrzebowania: 	kz = 0,65

Moc szczytowa:			Psz= 2,0 kW

Prąd obciążenia: 		            I o =  2,8  A

Dobrano :

zabezpieczenie na tablicy głównej  	Ib =20A

W.l.z. typu YDY 5x 4.

4. WYKAZ  KABLI

a) w budynku Zamku

| Lp. | Nr kabla | Trasa kabla | Typ kabla | Długość m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Skąd | Dokąd |  |  |
| 1 |  | Tablica TZ | Sterownik kotła nr 1 | YDY 3x 2,5 | 15 |
| 2 |  | Tablica TZ | Sterownik kotła nr 2 | YDY 3x 2,5 | 15 |
| 3 |  | Sterownik kotła 1 | Pompa obieg. | YDY 3 x1,5 | 10 |
| 4 |  | Sterownik kotła 1 | Pompa obieg. | YDY 3 x1,5 | 10 |
| 5 |  | Sterownik kotła 1 | Pompa obieg. | YDY 3 x1,5 | 10 |
| 6 |  | Tablica TZ | Pompa recyrkulacyjna M1 | YDY 3 x1,5 | 15 |
| 7 |  | Tablica TZ | Pompa odwadniająca | YDY 5 x1,5 | 15 |
| 8 |  | Czujka gazu | Modem Gazu | YDY 3 x1,5 | 10 |
| 9 |  | Zawór szybko- zamykający | Modem Gazu | YDY 3 x1,5 | 40 |
| 10 |  | Modem Gazu | Pomieszczenie portierni | YDY 3 x1,5 | 40 |
| 11 |  | Tablica TZ | Główna tablica zasilająca | YDY 5 x 4 | 40 |
| 12 |  | Tablica TZ | Skrzynka sterownicza | YKSY 7x 1,5 | 10 |
| 13 |  | Tablica TZ | Skrzynka sterownicza | YDY7 x 1,5 | 10 |

a) w części dobudowanej

| Lp. | Nr kabla | Trasa kabla | Typ kabla | Długość m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Skąd | Dokąd |  |  |
| 1 |  | Tablica TZ | Sterownik kotła nr 1 | YDY 3x 2,5 | 15 |
| 2 |  | Sterownik kotła 1 | Pompa obieg. | YDY 3 x1,5 | 10 |
| 3 |  | Sterownik kotła 1 | Pompa obieg. | YDY 3 x1,5 | 10 |
| 4 |  | Sterownik kotła 1 | Pompa obieg. | YDY 3 x1,5 | 10 |
| 5 |  | Tablica TZ | Pompa recyrkulacyjna M1 | YDY 3 x1,5 | 15 |
| 6 |  | Tablica TZ | Pompa odwadniajaca | YDY 5 x1,5 | 15 |
| 7 |  | Czujka gazu | Modem Gazu | YDY 3 x1,5 | 10 |
| 8 |  | Zawór szybko- zamykający | Modem Gazu | YDY 3 x1,5 | 40 |
| 9 |  | Modem Gazu | Pomieszczenie portierni | YDY 3 x1,5 | 40 |
| 10 |  | Tablica TZ | Główna tablica zasilająca | YDY 5 x 4 | 40 |
| 11 |  | Tablica TZ | Skrzynka sterownicza | YKSY 7x 1,5 | 10 |
| 12 |  | Tablica TZ | Skrzynka sterownicza | YDY7 x 1,5 | 10 |

Oświadczenie

Wymaga się przez Wykonawców urządzeń i wyrobów dopuszczonych do stosowania i spełnienia wymogów  wynikających z obowiązujących  norm i przepisów ( w tym również Ustawy o wyrobach  budowlanych z dnia 16 kwietnia   2004 roku}

Dopuszcza się stosowanie innych  niż ujęte w dokumentacji systemów i użytych materiałów  pod warunkiem zamiany na  równorzędne  lub lepsze

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, opracowany został  zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. 03.207.2016 z 2004.01.01. zm. przen. Dz.U.03.80.718) oraz przepisami, normami, normatywami dot. projektowania instalacji sanitarnych oraz zasadami wiedzy technicznej.

5.ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

a) budynek zamku

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka | Ilość | Uwagi producent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Tablica kotłowa TZ |
| 1 | Tablica natynkowa RN-3 x18-55 | kpl | 1 |  |
| 2 | Rozłącznik FR103 , 40A | szt | 1 |  |
| 3 | Ochronnik przepięciowy WO-280/15 | szt. | 4 |  |
| 4 | Lampka sygnalizacyjna L191,230V | szt | 3 |  |
| 5 | Wyłącznik różnicowoprądowy P312C16, 25/0,03A | szt | 2 |  |
|  | Wyłącznik różnicowoprądowy P314C10, 25/0,03A | szt | 2 |  |
| 6 | Wyłącznik instalacyjny | szt. | 2 |  |
| 7 | Wyłącznik instalacyjny | szt. | 1 |  |
| 8 | Wyłącznik instalacyjny | szt. | 2 |  |
| 9 | Rozłącznik bezpiecznikowy R301 16/25A | szt | 2 |  |
| 10 | StycznikSM-316-2Z, 230V | szt | 2 |  |
| 11 | Programator cyfrowy | szt. | 1 |  |
| 12 | Transformator 0428 42 230/24V, 100VA | szt | 1 |  |
| 13 | Zacisk listwowy 2,5mm2 | szt | 20 |  |
| 14 | Przewód LY1,5mm2 | m | 20 |  |
| II | Tablica główna |  |  |  |
| 1 | Rozłącznik bezpiecznikowy R311 - 20/25 | kpl | 3 | dobudowa |
| 2 | Rozłącznik bezpiecznikowy R311 ,25A | kpl | 1 | dobudowa |
| III | Skrzynka sterownicza AS1,AS2 | kpl | 2 |  |
| 1 | Skrzynka izolacyjna Z1A | kpl | 1 |  |
| 2 | Wyłącznik krzywkowy 4G16-55 | szt | 1 |  |
| 3 | Przycisk sterowniczy czerwony N1-1KPc | szt | 1 |  |
| 4 | Przycisk sterowniczy zielony N1-1KPz | szt | 1 |  |
| 5 | Lampka sygnalizacyjna neonowa 230V | szt | 1 |  |
| 6 | Zacisk montażowy 2,5mm2 | szt | 10 |  |
| 7 | Przewód LY1,5mm2 | m | 4 |  |
| V. Instalacja elektryczna |
| 1 | Przewód kabelkowy typ YDY 3x1,5mm2, 750V | m | 250 |  |
| 2 | Przewód kabelkowy typ YDY 3x2,5mm2, 750V | m | 50 |  |
| 3 | Przewód kabelkowy typ YDY 5x1,5mm2, 750V | m | 25 |  |
| 4 | Przewód kabelkowy typ YDY 5 x 4mm2, 750V | m | 50 |  |
| 5 | Kabel sterowniczy YKSY7x1,5 | m | 20 |  |
| 6 | Korytko kablowe kryte stalowe K-85 | m | 20 |  |
| 7 | Oprawa świetlówkowa 2x36W, nasufitowa, IP65 ze świetlówką | kpl | 3 |  |
| 8 | Oprawa świetlówkowa 2x18W, nasufitowa, IP65 ze świetlówką | kpl | 5 |  |
| 9 | Oprawa świetlówkowa oświetlenia awaryjnego typu YA-UR08A0-01 1 x 8W, ze świetlówką | szt. | 2 |  |
| 10 | Wyłącznik instalacyjny kroploszczelny 6 A, 250 V | szt | 5 |  |
| 11 | Wyłącznik schodowy kroploszczelny 6 A, 250 V | szt | 2 |  |
| 12 | Gniazdo wtyczkowe 16A, 250V, kroploszczelne | szt | 3 |  |
| 13 | Gniazdo wtyczkowe 24V, | szt | 1 |  |
| 14 | Puszka instalacyjna bryzgoszczelna 3 wylotowa | szt. | 10 |  |
| 15 | Iglica odgromowa 2,0m typu AIMgSi | szt | 2 |  |
| 16 | Drut stalowy ocynkowany ø8 | m | 20 |  |
| 17 | Złącze do uziemienia | szt | 4 |  |
| 18 | Taśma stalowa ocynkowana FeZn 20x4 | m | 30 |  |
| 19 | Wyłącznik krzywkowy 4G25-92PK (p.poż) | szt | 1 |  |
| 20 | Wyłącznik krzywkowy 4G25-91 PK | szt | 2 |  |
| 21 | Wspornik betonowy A2601 9 | szt | 2 |  |
| 22 | Iglica dł. 2,5m | szt | 2 |  |

b) budynek cz. szkolnej

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka | Ilość | Uwagi producent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Tablica kotłowa TZ |
| 1 | Tablica natynkowa RN-3 x18-55 | kpl | 1 |  |
| 2 | Rozłącznik FR103 , 40A | szt | 1 |  |
| 3 | Ochronnik przepięciowy WO-280/15 | szt. | 4 |  |
| 4 | Lampka sygnalizacyjna L191,230V | szt | 3 |  |
| 5 | Wyłącznik różnicowoprądowy P312C16, 25/0,03A | szt | 2 |  |
| 6 | Wyłącznik różnicowoprądowy P314C10, 25/0,03A | szt | 2 |  |
| 7 | Wyłącznik instalacyjny | szt. | 2 |  |
| 8 | Wyłącznik instalacyjny | szt. | 1 |  |
| 9 | Wyłącznik instalacyjny | szt. | 2 |  |
| 10 | Rozłącznik bezpiecznikowy R301 16/25A | szt | 1 |  |
| 11 | StycznikSM-316-2Z, 230V | szt | 2 |  |
| 12 | Programator cyfrowy | szt. | 1 |  |
| 13 | Transformator 0428 42 230/24V, 100VA | szt | 1 |  |
| 14 | Zacisk listwowy 2,5mm2 | szt | 20 |  |
| 15 | Przewód LY1,5mm2 | m | 20 |  |
| II | Tablica główna |  |  |  |
| 1 | Rozłącznik bezpiecznikowy R311 - 20/25 | kpl | 3 | dobudowa |
| 2 | Rozłącznik bezpiecznikowy R311 ,25A | kpl | 1 | dobudowa |
| III | Skrzynka sterownicza AS1,AS2 | kpl | 2 |  |
| 1 | Skrzynka izolacyjna Z1A | kpl | 1 |  |
| 2 | Wyłącznik krzywkowy 4G16-55 | szt | 1 |  |
| 3 | Przycisk sterowniczy czerwony N1-1KPc | szt | 1 |  |
| 4 | Przycisk sterowniczy zielony N1-1KPz | szt | 1 |  |
| 5 | Lampka sygnalizacyjna neonowa 230V | szt | 1 |  |
| 6 | Zacisk montażowy 2,5mm2 | szt | 10 |  |
| 7 | Przewód LY1,5mm2 | m | 4 |  |
| V. Instalacja elektryczna |
| 1 | Przewód kabelkowy typ YDY 3x1,5mm2, 750V | m | 150 |  |
| 2 | Przewód kabelkowy typ YDY 3x2,5mm2, 750V | m | 25 |  |
| 3 | Przewód kabelkowy typ YDY 5x1,5mm2, 750V | m | 15 |  |
| 4 | Przewód kabelkowy typ YDY 5 x 4mm2, 750V | m | 50 |  |
| 5 | Kabel sterowniczy YKSY7x1,5 | m | 20 |  |
| 6 | Korytko kablowe kryte stalowe K-85 | m | 10 |  |
| 7 | Oprawa świetlówkowa 2x36W, nasufitowa, IP65 ze świetlówką | kpl | 4 |  |
| 8 | Oprawa świetlówkowa 2x18W, nasufitowa, IP65 ze świetlówką | kpl | 2 |  |
| 9 | Oprawa świetlówkowa oświetlenia awaryjnego typu YA-UR08A0-01 1 x 8W, ze świetlówką | szt. | 1 |  |
| 10 | Wyłącznik instalacyjny kroploszczelny 6 A, 250 V | szt | 2 |  |
| 11 | Gniazdo wtyczkowe 16A, 250V, kroploszczelne | szt | 1 |  |
| 12 | Gniazdo wtyczkowe 24V, | szt | 1 |  |
| 13 | Puszka instalacyjna bryzgoszczelna 3 wylotowa | szt. | 7 |  |
| 14 | Iglica odgromowa 2,0m typu AIMgSi | szt | 1 |  |
| 15 | Drut stalowy ocynkowany ø8 | m | 20 |  |
| 16 | Złącze do uziemienia | szt | 4 |  |
| 17 | Taśma stalowa ocynkowana FeZn 20x4 | m | 10 |  |
| 18 | Wyłącznik krzywkowy 4G25-92PK (p.poż) | szt | 1 |  |
| 19 | Wyłącznik krzywkowy 4G25-91 PK | szt | 2 |  |

# Text boxes

UWAGA!!

Zakres zamówienia publicznego obejmuje wyłącznie część zamkową, zgodnie z przedmiarami robót.